# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

СПИСОК РИСУНКОВ	5

СПИСОК ТАБЛИЦ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

А) Общие положения разработки схемы водоснабжения и водоотведения.	6

Б) Нормативная правовая база.	7

В) Основные сведения о Белоярском районе	8

Г) Основные сведения о сельском поселении Казым	11

РАЗДЕЛ 1	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	16

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны	16

1.2	Описание территории сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения	17

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	17

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	18

1.4.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	18

1.4.2	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	20

1.4.3	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	30

1.4.4	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	30

1.4.5	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	31

1.4.6	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	31

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	31

1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	32

РАЗДЕЛ 2	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	33

2.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	33

РАЗДЕЛ 3	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	35

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	35

3.2	Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	35

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения (пожаротушение, полив и др.)	35

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	36

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	42

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	42

РАЗДЕЛ 4	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	44

5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	44

РАЗДЕЛ 5	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	46

РАЗДЕЛ 7	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	48

РАЗДЕЛ 8	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	50

КНИГА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	51

РАЗДЕЛ 1	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	51

1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения	51

1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	51

1.2.1	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	51

1.2.2	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	51

1.2.3	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	52

1.2.4	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	52

1.2.5	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	52

1.2.6	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	52

1.2.7	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения	52

РАЗДЕЛ 2	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	53

2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	53

2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	53

2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	53

2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	53

РАЗДЕЛ 3	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	54

РАЗДЕЛ 4	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	56

РАЗДЕЛ 5	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	59

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Технологическая схема водоснабжения сельского поселения Казым	21

Рисунок 1.2 – Протокол анализа качества питьевой воды	22

Рисунок 1.3 – Протокол анализа качества питьевой воды	23

Рисунок 1.4 – Протокол анализа качества питьевой воды	24

Рисунок 1.5 – Протокол анализа качества питьевой воды	25

Рисунок 1.2 – Протокол анализа качества питьевой воды	26

Рисунок 1.7 – Протокол анализа качества питьевой воды	27

Рисунок 1.8 – Протокол анализа качества питьевой воды	28

Рисунок 1.9 – Протокол анализа качества питьевой воды	29

Рисунок 3.1 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп	37

Рисунок 3.2 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп	41

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Характеристика водопроводных сетей на территории с.п. Казым	30

Таблица 2.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский»	34

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в с. Казым	35

Таблица 3.3 - Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012-2014 гг.	35

Таблица 3.4 - Структурный баланс реализации питьевой воды	36

Таблица 3.5 – Характеристики водозаборных сооружений	42

Таблица 3.6 - Суммарный дебит и производительность насосов на водозаборных сооружениях	42

Таблица 3.7 - Резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г	42

Таблица 3.8 - Характеристики сооружений очистки и подготовки воды	43

Таблица 3.9 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды	43

РАЗДЕЛ 6	Таблица 6.1 - Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения	47

Таблица 7.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (с.п. Казым)	49

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоотведения	55

Таблица 7.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (с.п. Казым)	58

# ВВЕДЕНИЕ

# А) Общие положения разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельское поселение Казым Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее - с.п. Казым) разрабатывается в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении" (редакция от 28.11.2015).

Проект схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Казым разрабатывается Обществом с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Комплексные энергетические решения» (далее - ООО ИТЦ «КЭР») по муниципальному контракту №26515/ЖКХ/д от 10.12.2015, заключенному с Администрацией Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в объеме требований технического задания указанного муниципального контракта и Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Представленные в схеме водоснабжения и водоотведения решения разработаны с учетом Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (редакция от 28.11.2015) и нормативных требований по водоснабжению и водоотведению населенных объектов, промышленных предприятий, действующих на территории Российской Федерации.

Цель проекта:

Разработка схемы централизованных систем водоснабжения и водоотведения с.п. Казым на период до 2025 года для обеспечения нового строительства и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения, для решения задач по развитию и повышению надежности этой системы, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества коммунальных услуг, для улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения.

До начала разработки схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Казым ООО ИТЦ «КЭР» проведено предпроектное исследование инженерной инфраструктуры и систем водоснабжения и водоотведения с.п. Казым.

Источниками исходной информации, собранной в ходе предпроектного исследования, выполненного специалистами ООО ИТЦ «КЭР» и приведённой в настоящей схеме водоснабжения и водоотведения, являлись:

- Специалисты структурных подразделений Администрации Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – Управление жилищного хозяйства, Управление по архитектуре и градостроительству;

- Организация, занятая в сфере водоснабжения и водоотведения по с.п. Казым – Открытое акционерное общество «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания-Белоярский» (далее – ОАО «ЮКЭК-Белоярский»).

Запросы для получения исходных данных, в том числе формы опросного листа, направлены ООО ИТЦ «КЭР» в адрес Администрации Белоярского района письмом по электронной почте и письмом от 11.11.2015 № 827.

Ответы на запросы отправленные ООО ИТЦ «КЭР» получены от заинтересованных организаций (учреждений) по электронной почте.

# Б) Нормативная правовая база.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения с.п. Казым ООО ИТЦ «КЭР» основывалось на требованиях, действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых документов и технического задания на разработку схем водоснабжения и водоотведения с.п. Казым, являющегося приложением к муниципальный контракту:

федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (ред. от 29.12.2014).

федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014).

федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014).

федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 29.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 03.03.2015).

федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*.

свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*.

свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85.

свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

# В) Основные сведения о Белоярском районе

Общая информация

Белоя́рский район — муниципальное образование (муниципальный район) на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, образованное в ходе муниципальной реформы на основе города областного значения Белоярский.

Общий земельный фонд муниципального образования составляет 4,16 млн.га. Особенность рельефа способствует активному процессу заболачивания, доля болот и водоемов в земельных угодьях составляет 25, 5%. Среди земельных ресурсов наибольшей ценностью обладают оленьи пастбища, которые занимают 26, 3% площади района.

Центр района – город Белоярский, который расположен на 63о и 41/ северной широты и 66о и 94/ восточной долготы, на западе Белоярского района, в 380 км к северу от города Ханты-Мансийска, на левом берегу реки Казым.

На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севере — с Ямало-Ненецким автономным округом.

Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км² (около 8 % территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).

Климатическая характеристика

Белоярский район относится к районам Крайнего Севера.

Белоярского района можно охарактеризовать как резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха — 27 °С, ночная — 34°С. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето (июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Годовое количество осадков — от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда выпадает около 15 % годового количества осадков.

Рельеф

Территория Белоярского района располагается в низменной части Западно-Сибирской равнины с абсолютными высотами до 201 метра (Сибирские Увалы). Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Северную часть района занимает Полуйская возвышенность, южную — Белогорский Материк и Увал Нумто, центральную — Нижнеобская и Надымская низменности. Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают около 25 % территории).

Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть на территории Белоярского района хорошо развита. Основной водной артерией является р. Обь — самая большая река России по площади водосбора, протекающая в западной части района. Из крупных рек по территории протекает р. Казым, пересекающая практически всю территорию района и впадающая в р. Обь. Реки замерзают обычно в конце октября — начале ноября, вскрытие ото льда происходит, как правило, в середине мая, то есть большую часть года, они находятся подо льдом.

В Белоярском районе множество озёр, большинство из которых не имеют названия. Наиболее крупными являются Нумто, Ай-Новы-Йинг-Лор и Ун-Новы-Йинг-Лор, являющиеся памятниками природы регионального значения.

Административно-территориальное устройство района

Муниципальные образования в границах территории Белоярского района:

- городское поселение Белоярский, с находящимся в его составе населенным пунктом городом Белоярский (административный центр);

- сельское поселение Верхнеказымский, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Верхнеказымский (административный центр);

- сельское поселение Казым, с находящимися в его составе населенными пунктами: село Казым (административный центр), деревня Нумто, деревня Юильск;

- сельское поселение Лыхма, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Лыхма (административный центр);

- сельское поселение Полноват, с находящимися в его составе населеннымипунктами: село Полноват (административный центр), деревня Пашторы, селоВанзеват, село Тугияны;

- сельское поселение Сорум, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сорум (административный центр);

- сельское поселение Сосновка, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сосновка (административный центр).

Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Северную часть района занимает Полуйская возвышенность, южную — Белогорский Материк и Увал Нумто, центральную — Нижнеобская и Надымская низменности. Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают около 25 % территории).

На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севере — с Ямало-Ненецким автономным округом. Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км² (около 8 % территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).

Белоярский район относится к районам Крайнего Севера. Климат Белоярского района можно охарактеризовать как резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха — 27 °С, ночная — 34°С. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето (июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Годовое количество осадков — от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда выпадает около 15 % годового количества осадков.

Территория Белоярского района богата лесными ресурсами (на 45 % покрыта лесами). Основными породами являются сосна, береза, ель, кедр, лиственница. Запасы древесины, пригодной для заготовки, составляют более 224 млн м³ по хвойным породам и около 22 млн м³ по лиственным. Местные леса являются естественной средой произрастания дикоросов, пригодных для питания и, следовательно, промышленной переработки. Потенциальные запасы ягод составляют порядка 60 тыс. т, грибов — 30 тыс. т, орехов — 0,7 тыс. т, лекарственных растений — 6 тыс. тонн.

Рыбохозяйственный водный фонд Белоярского района представлен р. Обь, её притоками и озёрами, в которых обитают около 20 видов промысловых рыб — осетровые (осетр, стерлядь), сиговые (нельма, муксун, пелядь), частиковые (язь, плотва, карась), налим, щука, окунь, ерш, лещ. Однако промысловый запас рыбных ресурсов с одного гектара водоемов незначительный — около 2,5 кг.

Чрезвычайно богат и животный мир Белоярского района, в том числе охотничье-промысловыми видами животных и птиц (бурый медведь, волк, соболь, куница, красная лисица, белка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, кроншнеп, вальдшнеп и др.).

Стратегически значимыми для развития территории являются запасы углеводородов. Наиболее крупные разведанные месторождения — Пахромское газоконденсатное, Верхне-Казымское, Ватлорское, Северо-Ватлорское, Сурьёганское, Ветсортское, Верхне-Лунгорское, Лунгорское нефтяные. В Белоярском районе также имеется ряд перспективных месторождений, требующих дополнительной разведки для уточнения размеров площадей и запасов нефти.

Помимо нефтегазовых ресурсов на территории Белоярского района имеется ряд месторождений минерально-строительного сырья. Территория Белоярского района располагает ресурсами кирпичных и керамзитовых глин, строительных, преимущественно мелкозернистых песков, песчано-гравийных смесей, кремнисто-опаловых пород, что определяет высокие перспективы развития в Белоярском районе индустрии строительных материалов.

В Белоярском районе 12 населённых пунктов в составе 1 городского и 6 сельских поселений:

Таблица 1 – Состав Белоярского района

| № п/п | Наименование поселение | Населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение Белоярский | город Белоярский |
| 2 | сельское поселение Полноват | село Полноват |
|  |  | деревня Пашторы |
|  |  | село Ванзеват |
|  |  | село Тугияны |
| 3 | сельское поселение Лыхма | поселок Лыхма |
| 4 | сельское поселение Сосновка | поселок Сосновка |
| 5 | сельское поселение Казым | село Казым |
|  |  | деревня Нумто |
|  |  | деревня Юильск |
| 6 | сельское поселение Сорум | поселок Сорум |
| 7 | сельское поселение Верхнеказымский | поселок Верхнеказымский |

# Г) Основные сведения о сельском поселении Казым

Сельское поселение Казым —муниципальное образование в составе Белоярского района, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Тюменской области.

Административным центром сельского поселения, является село Казым.

Сельское поселение Казым наделено статусом сельского поселения, в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа — Югры».

Климатическая характеристика

Климат сельского поселения Казым резко континентальный, характеризуется продолжительной зимой (25-26 недель), длительным залеганием снежного покрова (180-210 и более дней), короткими переходными сезонами (7-9 недель), поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом (80-110 дней), коротким летом (10-14 недель). Средняя температура воздуха самого холодного месяца года января варьируется от минус 24,0°С на севере района до минус 18,2°С на юге. Средняя температура самого теплого месяца – июля изменяется соответственно от 15,7°С до 18,4°С. Таким образом, средняя годовая амплитуда температур изменяется на территории района от 36 до 39°С, а в отдельные годы полный размах амплитуды может достигать 85-90°С.

В агроклиматическом отношении территория Белоярского района подходит для выращивания овощных культур с пониженным требованием к теплу. В связи с недостаточностью тепла и непродолжительностью вегетационного периода овощеводство в открытом грунте возможно лишь в южной части района, в северной части района выращивание овощей и картофеля возможно только в наиболее тёплых местоположениях и при специальной агротехнике. Широкие возможности имеются для развития тепличного хозяйства и животноводства.

Из-за неблагоприятных климатических условий, низкой продуктивности почв, сельское хозяйство в районе не получило существенного развития. Основу сельскохозяйственных угодий составляют оленьи пастбища. В хозяйствах преобладает животноводство, в основном разведение крупного рогатого скота, и в небольшом объеме растениеводство. В целом все сельскохозяйственные угодья района находятся в зоне рискованного земледелия и являются низкопродуктивными.

Среднее годовое количество осадков составляет 550 мм. Максимальное количество осадков выпадает в июле-августе 60-80 мм. В районе в течение года 15-20% осадков выпадает в твердом виде.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 4-50С, самый холодный месяц – январь, средняя температура которого минус 230С, минимум достигает минус 500С. Средняя температура июля, наиболее теплого месяца, равна плюс 15,50С, максимум плюс 280С.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0°С составляет 150 дней.

В годовом режиме ветра достаточно отчетливо проявляется тенденция к муссонной циркуляции: зимой ветер дует с охлажденного материка на Северный Ледовитый океан, летом – с океана на материк. Зимой повторяемость господствующих южных и юго-западных ветров составляет по всей территории поселения 50-65 %, в мае она падает до 16-25%. С июня по август преобладают северные ветры. Среднегодовая скорость ветра 2-4 м/сек. Часты метели и туманы по долинам р. Казым и Амня.

Среднегодовая влажность воздуха 72-78%.

Максимальный уровень солнечной радиации приходится на июнь-июль 574,0-615,9 МДж/м2, минимум – на декабрь 8,4 – 16,8 МДж/м2. Радиационный баланс территории поселения составляет 1000 МДж/м2 год.

Среднегодовое количество дней в году без солнца составляет на территории поселения 120 и более дней.

Рельеф

Территория поселения по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м). На территории находятся отложения ледникового, ледниково-озерного, озерного и озерно-речного происхождения. Основной геоморфологической формой в данном муниципальном образовании является долина реки Большая Обь.

Территория поселения относится к приобской террасовой провинции, отличается преобладанием плоского и плоско-волнистого рельефа со средними высотами до 60-65 м.

Поселение расположено на правом берегу р. Большая Обь в северной тайге с распространением сосновых, сосново-кедровых и сосново-кедрово-еловых лишайниковых лесов на плоско-волнистых поверхностях. На плоско-нерасчленной террасовой равнине доминируют бугристые кустарничково-лишайниково-моховые комплексы.

Восточная часть поселения расположена на территории природного парка окружного значения «Нумто», который имеет охранную зону протяженностью от 11,5 до 15 км.

Инженерно-геологические условия

На территории поселения в геологическом строении до глубины регионального водоупора принимают участие отложения четвертичных возрастов.

Из физико-геологических процессов на территории поселения болотообразование составляет 10-20% от площади муниципального образования. Территория, прилегающая к д. Нумто, заболочена на 20-30%. Озерность территории около с. Казым составляет менее 1%. Озерность территории, прилегающей к д. Юильск и д. Нумто, составляет 10-20%. Основные элементы рельефа выражены равниной аллювиальных иловато – торфяно-глеевых и дерново-глеевых почв, глинистых и суглинистых почв на аллювиальных отложениях. Форма рельефа на территории муниципального образования мерзлотная, что представляет собой бугры пучения, термокарстовые западины.

По территории муниципального образования проходит магистральный газопровод высокого давления, который представляет собой антропогенную нагрузку, потенциальная устойчивость ландшафтов к которой, является удовлетворительной. Активизация криогенных процессов при антропогенном воздействии является не значительной.

Мерзлотные условия являются одним из важнейших параметров геологической обстановки, определяющих условия и пути освоения территории поселения. Исследуемая территория входит в зону прерывистого распространения многолетнемерзлых пород.

Гидрогеологические условия

По гидрогеологическим условиям поселение относится к северо-западной части Западно-Сибирской низменности. Поселение расположено в долине реки Большая Обь, ширина русла которой достигает 320-390 м.

Гидрография поселения представлена реками Казым, Амня.

Главная река поселения имеет многочисленные разветвленные притоки. Очищение рек ото льда происходит 15-20 мая. Половодье на реках Казым и Амня начинается в мае-июне и продолжается до второй декады июля; ледостав – 20-25 октября.

Также гидрография поселения представлена озером Нумто (Торымлор), площадью около 6180 га.

На территории д. Юильск располагается гидрометепост с наблюдением за уровнем, стоком и химическим составом вод реки Казым. На территории д. Нумто расположена гидрометеостанция, проводящая наблюдения за уровнем воды озера Нумто. На территории с. Казым расположена метеостанция, проводящая наблюдения за уровнем и стоком вод реки Казым. Все метеостанции поселения служат для цели сбора информации о погодных условиях.

Почва

Почвообразующие породы поселения разнообразны по составу. В северной части поселения почвообразующие породы представлены песками, слоистыми супесями, суглинками с включениями грубообмолоченного материала; в южной части – песками и, частично, супесями; в центральной части – суглинками, песками, слоистыми супесями, торфом. В почвенном покрове поселения доминируют формирующиеся на песчаных отложениях подзолы иллювиально-железистые и железистые языковатые. Болотные почвы – торфянисто - и торфяно-глеевые, торфяно-перегнойно-глеевые, торфяные, охристо-эллювиально-глеевые – образуют крупные массивы на левобережье р. Казым, в центральной и восточной частях поселения. В пойме р.Обь преобладают пойменные дерновые почвы; в поймах притоков развиты пойменные слабооподзоленные почвы, пойменные поверхностно-оглеенные и дерново глеевые.

На территории поселения разведаны верховые в сочетании с переходными и низинными месторождения торфа, средняя мощность пласта которого составляет менее 2 метров.

Потенциальная активность самоочищения почв пойм и почв равнин территории муниципального образования оценивается как низкая по всему профилю.

Территории, прилегающие к с. Казым и д. Нумто, имеют уровень запасов углерода в почвах равный более 800 тонн/га в слое 0-100 см. Территория вокруг д. Юильск имеет уровень запасов углерода в почвах равный 120-140 тонн/га в слое 0-100 см.

Карта (схема) границ сельского поселения Казым представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Карта (схема) границ сельского поселения Казым

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории сельского поселения на эксплуатационные зоны

В соответствии с определении данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

На территории сельского поселения Казым организовано нецентрализованное и централизованное водоснабжение.

Система водоснабжения в административных границах включает в себя вместе и по отдельности следующие объекты:

водозаборные узлы (далее - ВЗУ), состоящие из артезианских скважин, индивидуальных подземных водозаборов (скважин и колодцев), систем очистки воды, водонапорных башен и резервуаров чистой воды;

водопроводные сети, с расположенными на них водоразборными колонками и пожарными гидрантами;

абонентские вводы и устройства потребителей воды.

Водоснабжение отдельных районов частной застройки в административных границах сельского поселения Казым осуществляется из объектов нецентрализованного водоснабжения. Для этого на территории частных подворьев организуются нерегистрируемые водозаборы (скважины) подъема воды из недр, колодцы индивидуального и общего пользования, родники.

С использованием объектов системы централизованного водоснабжения осуществляется снабжение водой питьевого качества людей проживающих в многоквартирных домах и прочих потребителей (общественные здания, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) в населенных пунктах входящих в состав сельского поселения Казым. Для этого в сельском поселении Казым организована совокупность мероприятий и сооружений по обеспечению населенных пунктов доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве, которые предусматривают механизированный забор воды из источников, ее очистку и доставку потребителям сетью водопроводных труб.

На территории  сельского поселения Казым основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские воды. Качество артезианской воды на территории сельского поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для обеспечения централизованного водоснабжения эксплуатирующими организациями осуществляется контроль качества исходной воды подаваемой в трубопроводы, на объектах системы водоснабжения и у потребителей.

Структуру централизованного водоснабжения сельского поселения Казым составляют:

объекты для забора воды из подземных источников и специальной очистки воды, с целью доведения состава воды до питьевого качества;

объекты транспортировки воды.

Объекты централизованной системы водоснабжения, расположенные в административных границах сельского поселения Казым, находятся:

в муниципальной собственности администрации Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;

Деятельность в сфере водоснабжения в административных границах сельского поселения Казым осуществляет ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

В соответствии с определением данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

На территории сельского поселения Казым организована одна эксплуатационная зона централизованного водоснабжения:

эксплуатационная зона водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» включает в себя объекты централизованного водоснабжения в селе Казым.

## Описание территории сельского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Нецентрализованные источники водоснабжения в административных границах сельского поселения Казым - это отдельно стоящие одиночные низкодебетные скважины, буровые колодцы, родники, на территориях на которых расположены жилые дома частного сектора.

На территории сельского поселения Казым существуют как зоны с централизованным водоснабжением, так и зоны, не охваченные централизованным водоснабжением потребителей.

К территориям нецентрализованного водоснабжения относятся:

деревня Нумто;

деревня Юильск.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения сельского поселения Казым  сложилась одна технологические зоны централизованного водоснабжения.

В технологической зоне водоснабжения села Казым осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой  населения, проживающего в многоквартирных домах, обслуживаемых ОАО «ЮКЭК-Белоярский», общественных зданий и иных объектов. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы: один водозабор с двумя артезианскими скважинами, водопроводные очистные сооружения и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне осуществляет ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Казым сложились зоны:

а) ценрализованного водоснабжения:

село Казым.

б) нецентрализованного водоснабжения:

деревня Нумто;

деревня Юильск.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Водозаборные сооружения на территории сельского поселения Казым  расположены в селе Казым (эксплуатирует ОАО «ЮКЭК-Белоярский»).

Водозабор осуществляется из недр земли, путем добычи подземных вод с различных глубинных горизонтов.

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» на территории села Казым установлено:

Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» является артезианская вода. Водозаборные сооружения (далее - ВЗУ) представлены двумя артезианскими скважинами:

скважина №5 (рядом с котельной);

скважина №6 (рядом с котельной).

От скважины №5 и №6 исходная вода подается на ВОС и после очистки в напорно-разводящую сеть села.

Артезианская скважина №5 пробурена на Северо-Восточной окраине с. Казым в 1990 году. Скважина №5 предназначена для добычи пресных подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой.

Скважина №5 имеет общую глубину 85 метров от поверхности земли. Дебит скважины составляет 12 м3/ч, статический уровень - 25 метров, динамический уровень – 35 метра.

В скважине установлен фильтр диаметром 168 мм и длиной 85м, из них отстойник – 8 м, фильтровальная часть – 10 м, надфильтровая часть – 67м.

Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ-5-4-125 и имеет надземный павильон.

При техническом обследовании скважины №5 оборудование находилось в удовлетворительном состоянии. Износ оборудования составляет 60%.

Артезианская скважина №6 пробурена на Северо-Восточной окраине с. Казым в 1990 году. Скважина №6 предназначена для добычи пресных подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой.

Скважина №6 имеет общую глубину 85 метров от поверхности земли. Дебит скважины составляет 12 м3/ч, статический уровень - 25 метров, динамический уровень – 35 метра.

В скважине установлен фильтр диаметром 168 мм и длиной 85м, из них отстойник – 8 м, фильтровальная часть – 10 м, надфильтровая часть – 67м.

Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ-6-6,5-80 и имеет надземный павильон.

При техническом обследовании скважины №6 оборудование находилось в удовлетворительном состоянии. Износ оборудования составляет 60%.

Скважины расположены на застроенной территории и не имеют зон санитарной охраны.

По статистическим данным аналитического контроля, представленным лабораториями ЦГСЭН и ООО ВОС «Казымэнергогаз» г. Белоярский, состав и свойства подземных вод из скважин №5, №6 с.п. Казым не соответствуют Российским нормативным стандартам, предъявленным к питьевой воде и имеют превышения нормативов, установленных СанПиН 2.1.4-1047-01 «Питьевая вода. Контроль качества» по следующим показателям «железо» и «марганец».

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в селе Казым со скважинами №5 и №6, находящихся в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский»:

а) Паспорта на скважины – имеются.

б) Оборудование скважин  находятся в удовлетворительном состоянии. Герметизация обсадных колонн не нарушена, свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.

в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные приборы для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб.

г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм.

д) Скважины расположены на застроенной территории и не имеют зон санитарной охраны.

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории сельского поселения Казым, в селе Казым расположена станция водоподготовки производительностью 150 м3/сут. Станция предназначена для очистки воды, от железа и марганца с одновременным ее осветлением и обесцвечиванием с целью использования очищенной и обеззараженной воды для хозяйственно-питьевых нужд.

Подземные воды из скважины  подаются насосами насосной станции исходной воды на компрессор СО 243-1, где  происходит насыщение воды кислородом воздуха, подаваемого компрессором.  Предварительно  производится подогрев исходной воды на теплообменниках.  Далее, насыщенная кислородом исходная вода поступает на 1,2  ступень очистки – автоматическую установку осветления и механической очистки, состоящую из двух групп  параллельно работающих скорых напорных фильтров  ФОВ 2К с двухслойной загрузкой из инертных материалов - кварцевого песка и антрацита.  При фильтрации происходит удаление механических примесей, взвесей, окислов железа.  Перед подачей к потребителю, очищенная вода подвергается ультрафиолетовому обеззараживанию, для этого, очищенная вода подается на установку с ультрафиолетовой лампой УДВ-10-2А-4. Обеззараживающий эффект лампы составляет 99,9%. Осветленная и очищенная до нормативных показателей вода, насосами насосной станции чистой воды, подается  в два резервуара чистой воды (РЧВ). Промывка фильтров предусмотрена в автоматическом  и ручном режимах обратным потоком чистой воды, подаваемой из РЧВ насосами насосной станции чистой воды. Промывка фильтров 1 и 2 ступеней предусматривается 1 раз в сутки.  Грязные промывные воды фильтров, содержащие осадки взвешенных веществ, поступают через дренажную систему в септик, где накапливаются в течение суток и затем вывозятся специализированным автотранспортом.

Промывка фильтров, выполняется 1 раз в сутки, продолжительность промывки составляет один час. Промывка осуществляется восходящим потоком (снизу-вверх), подача воды осуществляется  при помощи промывного насоса (1 рабочий и 1 резервный).

После очистки на фильтрах и обеззараживания,  очищенная вода насосами  марки К-45-30 (2 шт.) проходит  через кварцевые лампы (4 шт.) и затем подается в распределительную сеть, к которой подключены школьные и дошкольные учреждения, общественные и социально-культурные объекты.

Технологическая схема водоснабжения сельского поселения Казым представлена на рисунке 1.1.

При проведении технического обследования станции очистки воды в селе Казым установлено, что эксплуатационное состояние станции – хорошее. Однако состояние оборудования установленного на станции не позволяет осуществлять  качественную очистку воды. Применяемая технологическая схема водоподготовки не соответствует для обеспечения нормативов качества воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для обеспечения необходимого качества воды требуется проведение реконструкции станции очистки воды в селе Казым.

Рисунок 1.1 – Технологическая схема водоснабжения сельского поселения Казым

Контроль качества воды.

В сельском поселении Казым в 2014 году контроль качества питьевой воды осуществляла организация, занятае в сфере водоснабжения – ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» осуществляет Аккредитованный испытательный лабораторный центр ООО «Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЛ98. срок действия с 03.09.2013г. по 03.09.2018г. Забор проб для анализа качества воды осуществляется из артезианских скважин, разводящей сети и на очистных сооружениях. Забор проб осуществляется 1 раз в месяц.

На рисунках 1.2 – 1.9 представлены результаты лабораторных исследований качества питьевой воды в разводящей водопроводной сети за 2014 г.

Рисунок 1.2 – Протокол анализа качества питьевой воды

Рисунок 1.3 – Протокол анализа качества питьевой воды

Рисунок 1.4 – Протокол анализа качества питьевой воды

Рисунок 1.5 – Протокол анализа качества питьевой воды

Рисунок 1.6 – Протокол анализа качества питьевой воды

Рисунок 1.7 – Протокол анализа качества питьевой воды

Рисунок 1.8 – Протокол анализа качества питьевой воды

Рисунок 1.9 – Протокол анализа качества питьевой воды

Основными недостатками системы водоснабжения являются:

вода поступающая потребителю в с. Казым, по своему составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества» по показателям «Железо», «Цветность», «Марганец».

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории сельского поселения Казым на водозаборных сооружениях отсутствуют насосные центральные станции для повышения напора (давления) воды.

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В ведении организации, занятых в сфере водоснабжения поселения, входящих в состав сельского поселения Казым находятся водопроводы различных диаметров и выполненные из различных материалов.

Эксплуатацию водопроводных сетей осуществляет в селе Казым – ОАО «ЮКЭК-Белоярский». ОАО «ЮКЭК-Белоярский» обслуживает водопроводы от объектов водозабора непосредственно до потребителей.

Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей проложенных в селе Казым приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Характеристика водопроводных сетей на территории с.п. Казым

| Диаметр трубопровода (условный), мм | Длина трубопровода, м | Материал труб | Год прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| село Казым |
| 50 | 216 | сталь | 1987 | 140 |
|  | 558 | сталь | 1985 | 150 |
|  | 362 | сталь | 1998 | 85 |
|  | 74 | сталь | 2000 | 75 |
|  | 60 | сталь | 2001 | 70 |
| 80 | 384 | сталь | 1987 | 140 |
| 100 | 156 | сталь | 1985 | 150 |
|  | 130 | сталь | 1987 | 140 |
|  | 178 | сталь | 1998 | 85 |
| 150 | 182 | сталь | 1987 | 140 |
| Всего: Казым | 2300 |  |  | 118 |

По данным, предоставленным ОАО «ЮКЭК-Белоярский», в селе Казым напорно-разводящие водопроводные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения диаметром  50-150 мм, материал – сталь, полиэтилен.

Схема водоснабжения тупиковая, большой износ сетей приводит к  не отлаженному гидравлическому режиму  работы, обуславливает частые аварии и ухудшение качества подаваемой потребителям воды.

Сети водопровода в основном  проложены совместно с тепловыми сетями. Сети оборудованы пожарными гидрантами северного исполнении и стальной запорной арматурой.

В результате технического обследования водопроводных сетей на территории села Казымбыли выявлены недостатки:

согласно СНиП 2.04.02-84* п.8.5 противопожарные и хозяйственно-питьевые сети должны быть кольцевые;

большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Водоснабжение населенных пунктов на территории сельского поселения Казым осуществляет в селе Казым – ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Опрос представителей указанной организации, а также материалов собранных при разработке схемы водоснабжения выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоснабжения:

По водоснабжению села Казым выявлены следующие проблемы:

вода поступающая потребителю, по своему составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01  и ГОСТ Р 51232-98;

согласно СНиП 2.04.02-84* п.8.5 противопожарные и хозяйственно-питьевые сети должны быть кольцевые;

большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения;

отсутствие автоматизации технологического процесса.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Казым, система централизованного горячего водоснабжения  отсутствует.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Белоярского района входит в зону прерывистого распространения многолетних мерзлых пород. Мерзлотные явления наблюдается на всей территории.

Согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*, нормативная глубина промерзания грунта на территории Белоярского района Тюменской области (значения взяты по ближайшему населенному пункту - Октябрьский) составляет:

для суглинков и глин 2,16 м;

для супесей, песков мелких и пылеватых 2,63 м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности 2,81 м;

для крупнообломочных грунтов 3,19м.

Сельское поселение Казым относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем, глубина заложения труб систем водоснабжения, считая до низа, составляет:

для суглинков и глин 2,66* м;

для супесей, песков мелких и пылеватых 3,13* м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности 3,31* м;

для крупнообломочных грунтов 3,69* м.

*- меньшую глубину заложения труб допускается принимать при условии принятия мер, исключающих: замерзание арматуры, устанавливаемой на трубопроводе; недопустимое снижение пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб; повреждение труб и их стыковых соединений в результате замерзания воды, деформации грунта и температурных напряжений в материале стенок труб; образование в трубопроводе ледяных пробок при перерывах подачи воды, связанных с повреждением трубопроводов.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Объектами централизованной системы водоснабжения в административных границах сельского поселения Казым владеет на законном основании администрация сельского поселения Казым (эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения в селе Казым осуществляет ОАО «ЮКЭК-Белоярский»).

ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в 2011 году получено от Управления по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области право добычи пресных подземных вод для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности на территории сельских поселений Белоярского района. Основание – лицензия на право пользования недрами серии ХМН, номер - 02546, вид – ВЭ. Срок окончания действия лицензии - 10.05.2021. Участок имеет статус горного отвода.

Приложением к лицензии установлены условия пользования недрами, а именно максимальный разрешенный водоотбор по участкам водозаборов:

водозабор №1 (на территории села Казым) – 84,6 м3/сут.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Казым на период до 2025 года являются:

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

внедрение энергосберегающих технологий;

повышения надежности системы водоснабжения;

улучшение экологической ситуации.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения  являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения сельского поселения, являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013), «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

По полученной информации от ресурсоснабжающей организации разрабатывались целевые показатели деятельности организаций занятых в сфере водоснабжения на территории муниципального образования на 2014 год плановые (ожидаемые) в разрезе требуемых для схем водоснабжения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Информация по целевым показателям за 2014 год представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский»

| № п/п | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 100 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
| 3 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 22,02 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 1,03, |

# БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке составлены по организации, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения в административных границах сельского поселения Казым. Деятельность на территории сельского Казым осуществляет ОАО «ЮКЭК-Белоярский» - в селе Казым.

Общий баланс подачи и реализации воды, с учетом потерь воды при ее транспортировке за 2012-2014 гг. в селе Казым, составленный по отчетным данным ОАО «ЮКЭК-Белоярский», представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в с. Казым

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 25.4 | 29.1 | 33.7 |
| Собственные нужды | тыс. м3/год | 3.8 | 4.1 | 7.1 |
| Неучтенные расходы | тыс. м3/год | 3.8 | 5.7 | 4.8 |
| То же в % в поданной в сеть | % | 17,6 | 22,9 | 18,2 |
| Реализовано | тыс. м3/год | 17.8 | 19.2 | 21.8 |

## Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

В системе водоснабжения сельского поселения Казым централизованное водоснабжение сложилось только в селе Казым.

Технологические зоны централизованного водоснабжения сельского поселения Казым охватывают территории населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность по водоснабжению ресурсоснабжающие организации:

в селе Казым – технологическая зона водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Территориальный баланс подачи воды по технологической зоне водоснабжения за 2012 – 2014 гг. представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.2 - Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012-2014 гг.

| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3/сут | тыс. м3 |
| село Казым |
| Поднято питьевой воды | 0.070 | 25.39 | 0.080 | 29.05 | 0.092 | 33.69 |
| Потребление питьевой воды (реализация) | 0.049 | 17.77 | 0.053 | 19.23 | 0.060 | 21.78 |

## Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации воды по сельскому поселению Казым по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей составлен по отчетным данным ОАО «ЮКЭК-Белоярский». В таблице 3.4 приводится структурный баланс реализации воды за 2012-2014 гг. по сельскому поселению Казым с разбивкой по составляющим.

Таблица 3.3 - Структурный баланс реализации питьевой воды

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зона обслуживания ОАО "ЮКЭК" |
| Подано потребителю в т.ч. | тыс.м3 | 17.8 | 19.2 | 21.8 |
|  население | тыс.м3 | 6.9 | 8.0 | 10.1 |
|  бюджетные организации | тыс.м3 | 7.3 | 7.5 | 7.7 |
|  производственным потребителям | тыс.м4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
|  прочие предприятия | тыс.м3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
|  объектам ОАО "ЮКЭК-Белоярский" | тыс.м3 | 3.0 | 3.5 | 3.6 |
| Численность населения, пользующегося услугами водоснабжения | чел. | 1610 | 1597 | 1589 |

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры» установлен и действует до настоящего времени порядок определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе приложением №1 установлены нормативы потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги.

Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп приведен на рисунке 3.1.

Нормативы потребления коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги используются новые, утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп «О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11 ноября 2013 года №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры» (рисунок 3.2).

Рисунок 3.1 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп

Рисунок 3.2 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.

Организациями, осуществляющими деятельность по холодному водоснабжению на территории сельского поселения Казым, не организован коммерческий учет питьевой воды на ВЗУ. Объем поднятой воды определяется расчетным методом.

Так же, по сельскому поселению Казым отсутствует приборный коммерческий учет на объектах, присоединенных к трубопроводам питьевого водоснабжения.

По информации, полученной от организаций, осуществляющих деятельность по холодному и горячему водоснабжению на территории сельского поселения Казым и администрации сельского поселения Казым планы по установке коммерческих приборов учета - не составлялись.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

В состав системы водоснабжения сельского поселения Казым входят технологически связанные между собой: водозаборные сооружения, станции очистки и подготовки воды, транспортирующие воду трубопроводы.

Систему водоснабжения сельского поселения Казым образуют производственные мощности объектов:

в селе Казым - эксплуатирует ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Характеристики водозаборных сооружений расположенных на территории сельского поселения Казым - дебит скважин, тип (модель) установленных на скважинах, по состоянию на момент технического обследования систем водоснабжения поселения, погружных насосов и производительность насосов представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.4 – Характеристики водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование населенного пункта | Номер скважины | Дебит скважины, м3/ч | Тип (модель) насоса | Производительность насоса, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Казым | №5 | 12 | ЭЦВ-5-4-125 | 4 |
| 2 |  | №6 | 12 | ЭЦВ-6-6.5-80 | 6.5 |

Суммарный дебит водозаборных сооружений и производительность установленных на водозаборных сооружениях насосов, по населенным пунктам сельского поселения Казым представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.5 - Суммарный дебит и производительность насосов на водозаборных сооружениях

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дебит скважин, м3/ч | Производительность насосов, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Казым | 24 | 10.5 |

Данные по дебиту скважин и часовому расходу воды, поднятой из недр  и образованный резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г. по населенным пунктам сельского поселения Казым показаны в таблице 3.7.

Таблица 3.6 - Резерв/дефицит водозаборных сооружений за 2014г

| № п/п | Наименование населенного пункта | Дебит скважин, м3/ч | Поднято воды, м3/ч | Резерв/дефицит, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Казым | 24,0 | 10,0 | 14,0 |

Сооружения для очистки и подготовки воды на территории сельского поселения Казым расположены - в селе Казым (эксплуатирует ОАО «ЮКЭК-Белоярский»).

Характеристики действующих сооружений для очистки и подготовки воды, расположенных на территории сельского поселения Казым, представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.7 - Характеристики сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Применяемая схема очистки воды | Производительность сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сутки | м3/ч |
| 1 | село Казым | ВОС | 150 | 13,5 |

Данные по производительности сооружений очистки и подготовки воды, часовому расходу воды, поднятой из недр  и образованный резерв/дефицит сооружений очистки и подготовки воды за 2014г. по населенным пунктам сельского поселения Казым показаны в таблице 3.9.

Таблица 3.8 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Производительность сооружения, м3/ч | Поднято воды, м3/ч | Резерв/дефицит, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | село Казым | 13,5 | 10,0 | 3,5 |

Из таблицы видно, что по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения, на сооружениях очистки и подготовки воды, на территории сельского поселения Казым имеется достаточный резерв для развития.

Анализ диаметров систем транспортировки воды, проложенных от ВЗУ до потребителей в населенных пунктах сельского поселения Казым показал, что по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения, диаметры трубопроводов обеспечивают пропуск необходимого количества воды с необходимым напором, обеспечивая качественное водоснабжения в любой точке населенного пункта.

Общий вывод по системе водоснабжения сельского поселения Казым:

производственные мощности системы водоснабжения населенных пунктов в сельском поселении Казым по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения имеют достаточный резерв для развития.

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения с.п. Казым повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;

предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

запрещается сжигание отходов на строительной площадке;

строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

К необратимым последствиям  реализации строительных проектов следует отнести:

изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

изменение гидрогеологических характеристик местности;

изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия  минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения.

Реализация решений по развитию системы водоснабжения с.п. Казым в рамках разработанной «Схемы водоснабжения с.п. Казым» должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе с.п. Казым от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод не предвидится.

# ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для реализации планируемых схемой водоснабжения мероприятий суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с.п.Казым, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр. от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 257,08 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2014 г.):

- 2016 год – 18,85 млн. руб.

- 2017 год – 32,56 млн. руб:

- 2018 год – 32,56 млн. руб.

- 2019 год – 32,56 млн. руб:

- 2020-2025 годы – 140,54 млн. руб.:

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения и сетей водоснабжения на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.1.

- Таблица 5.1 - Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Стоимость | Ориентировочный объем капитальных вложений *, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | Строительство водозаборного узла и Строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) производительность 615 м3/сутки | млн. руб. | 58,10 |  | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 | 11,62 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство напорно-разводящих водопроводных сетей 7490 м | млн. руб. | 143,81 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 | 14,38 |
| 3 | Реконструкция изношенных водопроводных сетей 1000 м | млн. руб. | 15,96 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,60 |
| ИТОГО | млн. руб. | 217,87 | 15,98 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 27,60 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 |
| КРОМЕ ТОГО НДС | млн. руб. | 39,22 | 2,88 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 4,97 | 2,88 | 2,88 | 2,88 | 2,88 |
| ВСЕГО | млн. руб. | 257,08 | 18,85 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 32,56 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |

Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2014 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013) «…Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...»

На момент актуализации схемы водоснабжения с.п. Казым утвержденные инвестиционные программы и мероприятий для ОАО «ЮКЭК-Белоярский», организации, занятой в сфере водоснабжения – не утверждались.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский (с.п. Казым), с учетом реализации предложений, предусмотренных схемой водоснабжения приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (с.п. Казым)

| № п/п | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
| 3 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 22,02 | 22,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 | 1,30 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным ОАО «ЮКЭК-Белоярский», организации, занятой в сфере водоснабжения сельского поселения Казым и Администрацией Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бесхозяйные сети водоснабжения на территории сельского поселения Казым - отсутствуют.

# КНИГА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения - необходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры поселения.

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.

В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

К недостаткам сложившейся системы канализации с. п. Казым следует отнести:

отсутствие централизованной системы канализации;

сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

# Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

# Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

# Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

# Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

# Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

К недостаткам сложившейся системы канализации с. п. Казым следует отнести:

отсутствие централизованной системы канализации;

сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района.

# Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

# Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения

В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

# БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по сельскому поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

В сельском поселении Казым централизованная система канализации - отсутствует.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными  машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

# ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для реализации планируемых схемой водоотведения мероприятий суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения с.п. Казым, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 377,14 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2014 г.):

- 2016 год – 0  млн. руб.

- 2017 год – 21,56 млн. руб.

- 2018 год – 34,52 млн. руб.

- 2019 год – 65,37 млн. руб.

- 2020-2025 годы – 255,69 млн. руб.

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоотведения и сетей на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.1

Таблица 3.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Стоимость | Ориентировочный объем инвестиций*, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | Строительство КОС производительностью 500 м3/сутки | млн. руб. | 54,90 |  |  | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 | 10,98 |  |  |  |
| 2 | КНС-1, производительностью 15 м3/ч | млн. руб. | 9,00 |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | КНС-2 производительностью 15 м3/ч | млн. руб. | 9,00 |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |
| 4 | КНС-3 производительностью 15 м3/ч | млн. руб. | 9,00 |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |
| 5 | ГКНС производительностью 45 м3/ч | млн. руб. | 10,44 |  |  |  | 10,44 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство напорных коллекторов 3100 м | млн. руб. | 62,82 |  |  |  | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 |  |  |  |
| 7 | Строительство самотечных канализационных сетей 5710 м | млн. руб. | 164,45 |  | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 18,27 |
| ИТОГО | млн. руб. | 319,61 | 0,00 | 18,27 | 29,25 | 55,40 | 53,96 | 53,96 | 53,96 | 18,27 | 18,27 | 18,27 |
| КРОМЕ ТОГО НДС | млн. руб. | 57,53 | 0,00 | 3,29 | 5,27 | 9,97 | 9,71 | 9,71 | 9,71 | 3,29 | 3,29 | 3,29 |
| ВСЕГО | млн. руб. | 377,14 | 0,00 | 21,56 | 34,52 | 65,37 | 63,67 | 63,67 | 63,67 | 21,56 | 21,56 | 21,56 |

Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2014 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов".

В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014  №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

б) показатели очистки сточных вод;

в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).

Показателем качества очистки сточных вод является:

а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);

б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);

в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).

Показателем энергетической эффективности является:

а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м);

б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м).

При разработке настоящего раздела учитывалось, что на момент разработки схемы водоотведения с.п. Казым по ОАО «ЮКЭК-Белоярский», организации занятой в сфере водоотведения на территории поселения инвестиционные программы – не утверждались.

Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения по ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (с.п. Казым) с учетом реализации предложений, предусмотренных схемой водоотведения приведены в таблице.7.1.

Таблица 4.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (с.п. Казым)

| № п/п | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показателями качества очистки сточных вод |
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | * | * | * | * | * | * | * | * | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (процентов) | % | * | * | * | * | * | * | * | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |
| 4 | Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | ед./км | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | ** |
| Показатели энергетической эффективности |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/куб. м | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | ** |
| 6 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | ** | ** | ** |

Примечание: *Централизованная система водоотведения отсутствует

**Согласно паспортных данных перспективных ВОС и КНС

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным ОАО «ЮКЭК-Белоярский», организацией, занятой в сфере водоотведения на территории сельского поселения Казым и Администрации Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бесхозяйные сети водоотведения на территории сельского поселения Казым - отсутствуют.